## КонтЗамеры
Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Элеконт" в 2023 году
№ п\п | Объект | Дата проведения | Результаты замеров
|  |  | Напряжение (без нагрузки/с нагрузкой), В | [5 empty] | Ток, А
| январь |  | А | В | С | АВ | АС | ВС | Iа | Iв | Iс
1 | ТП 10/0,4 кВ №199 | 2023-01-11 | 228 | 222 | 216 | 407 | 390 | 405 | 245 | 258 | 286
2 | ТП 10/0,4 кВ № 2Д | 2023-01-11 | 232 | 237 | 234 | 410 | 408 | 412 | 470 | 412 | 466
3 | ТП 10/0,4 кВ №1Д | 2023-01-11 | 235 | 243 | 243 | 415 | 417 | 424 | 500 | 400 | 466
4 | ТП 6/0,4 кВ №1874 | 2023-01-11 | 237 | 243 | 238 | 422 | 426 | 419 | 186 | 141 | 185
февраль
1 | ТП-10/0,4кВ-№086 | 2023-02-16 | 235 | 235 | 235 | 401 | 400 | 401 | 100 | 57.6 | 20
2 | ТП -10/0,4 кВ №729 | 2023-02-16 | 237 | 238 | 240 | 415 | 410 | 411 | 360 | 380 | 320
3 | ТП-10/0,4 1000кВА № 9 | 2023-02-16 | 240 | 240 | 241 | 423 | 426 | 417 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-10/0,4 1000кВА № 10 | 2023-02-16 | 240 | 239 | 240 | 423 | 417 | 426 | 93 | 91 | 117
5 | ТП-10/0,4 1000кВА № 12 | 2023-02-16 | 244 | 245 | 245 | 424 | 425 | 423 | 10 | 8 | 6
март
1 | ТП-10/0,4кВ-№099 | 2023-03-21 | 230 | 232 | 231 | 411 | 410 | 411 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-10/0,4кВ-№1 | 2023-03-28 | 238 | 240 | 241 | 420 | 421 | 415 | 160 | 172 | 154
3 | ТП-10/0,4кВ-№2 | 2023-03-28 | 222 | 224 | 224 | 386 | 388 | 387 | 200 | 150 | 180
4 | ТП-10/0,4кВ-№742 | 2023-03-28 | 234 | 233 | 234 | 402 | 400 | 399 | 44 | 45 | 40
апрель
1 | ТП-10/0,4кВ №1292 | 2023-04-11 | 241 | 243 | 246 | 419 | 420 | 418 | 224 | 139 | 177
2 | ТП-10/0,4кВ №1165 ввод 1 | 2023-04-11 | 239 | 237 | 242 | 411 | 411 | 412 | 166 | 194 | 156
3 | ТП-10/0,4кВ №1165 ввод 2 | 2022-04-11 | 241 | 241 | 241 | 415 | 416 | 415 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-1676/710 | 2023-04-11 | 231 | 230 | 235 | 409 | 411 | 410 | 100 | 120 | 95
5 | ТП-10/0,4кВ-№1306 | 2023-04-11 | 235 | 231 | 239 | 415 | 412 | 416 | 85 | 93 | 67
май
1 | ТП-10/0,4 кВ-2х2500кВА-№39 | 2023-05-09 | 239 | 240 | 239 | 411 | 415 | 412 | 230 | 180 | 195
2 | ТП-10/0,4кВ-2х1600кВА-№38 | 2023-05-09 | 238 | 237 | 237 | 409 | 408 | 408 | 290 | 280 | 250
3 | ТП -10/0,4 кВ №647 ввод 1 | 2023-05-16 | 236 | 235 | 236 | 401 | 408 | 409 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-10/0,4 кВ №647 ввод 2 | 2023-05-16 | 230 | 237 | 234 | 404 | 405 | 404 | 448 | 456 | 450
июнь
1 | ТП 10/0,4 кВ №80 ввод 1 | 2023-06-06 | 235 | 234 | 236 | 410 | 408 | 417 | 138 | 150 | 126
2 | ТП-10/0,4кВ №80 ввод 2 | 2023-06-06 | 233 | 232 | 232 | 406 | 404 | 414 | 30 | 24 | 36
3 | ТП-10/0,4 кВ №1165 ввод 1 | 2023-06-06 | 236 | 234 | 236 | 408 | 410 | 416 | 58 | 72 | 62
4 | ТП-10/0,4 кВ №1165 ввод 2 | 2023-06-06 | 236 | 244 | 239 | 419 | 421 | 421 | 288 | 272 | 246
5 | ТП- 6/0,4 кВ №1874 | 2023-06-07 | 232 | 239 | 234 | 407 | 411 | 416 | 170 | 112 | 175
6 | ТП-10/0,4 кВ №647 | 2023-06-07 | 231 | 230 | 236 | 402 | 404 | 402 | 224 | 260 | 236
7 | ТП-10/0,4 кВ №449 | 2023-06-07 | 229 | 231 | 230 | 404 | 405 | 378 | 121 | 126 | 115
8 | ТП- 10/0,4 кВ №742 | 2023-06-08 | 231 | 230 | 230 | 393 | 390 | 392 | 91 | 117 | 92
9 | ТП- 10/0,4 кВ №7Д | 2023-06-08 | 236 | 233 | 237 | 411 | 416 | 405 | 456 | 523 | 562
10 | ТП- 10/0,4 кВ №5Д 630 кВА | 2023-06-09 | 236 | 236 | 237 | 409 | 409 | 410 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-10/0,4 кВ №5Д 400кВА | 2023-06-09 | 237 | 238 | 235 | 412 | 412 | 413 | 235 | 240 | 226
12 | ТП-10/0,4 кВ №721 | 2023-06-09 | 236 | 233 | 233 | 410 | 405 | 411 | 35 | 60 | 58
13 | ТП-10/0,4 кВ №1292 | 2023-06-09 | 240 | 239 | 237 | 409 | 411 | 415 | 300 | 295 | 280
июль
1 | ТП -10/0,4 кВ №812 СНТ Майское | 2023-07-11 | 239 | 229 | 241 | 408 | 411 | 418 | 47 | 60 | 31
2 | ТП -10/0,4 кВ №1165 ввод №1 | 2023-07-11 | 239 | 238 | 240 | 410 | 410 | 411 | 202 | 215 | 180
3 | ТП - 10/0,4 кВ № 1165 ввод №2 | 2023-07-11 | 237 | 240 | 238 | 419 | 420 | 418 | 60 | 65 | 70
август
1 | ТП 10/0,4 кВ №1427 СНТ Лоза | 2023-08-01 | 230 | 228 | 230 | 402 | 404 | 400 | 30 | 20 | 50
2 | ТП 10/0,4 кВ №1404 СНТ Лоза | 2023-08-01 | 231 | 230 | 230 | 400 | 405 | 404 | 50 | 55 | 40
3 | ТП 10/0,4 кВ №1428 СНТ Лоза | 2023-08-01 | 230 | 230 | 230 | 401 | 402 | 400 | 60 | 70 | 50
4 | ТП 10/0,4 кВ № 888 Военная 11 ввод 1 | 2023-08-01 | 233 | 235 | 234 | 405 | 403 | 405 | 250 | 246 | 230
5 | ТП 10/0,4 кВ № 888 Военная 11 ввод 2 | 2023-08-01 | 230 | 232 | 229 | 404 | 405 | 404 | 145 | 168 | 150
6 | ТП 10/0,4 кВ №729 ТСН Сигнал | 2023-08-03 | 226 | 230 | 235 | 402 | 398 | 397 | 312 | 256 | 251
7 | ТП 10/0,4 кВ № 721 п. Московский | 2023-08-03 | 235 | 236 | 236 | 409 | 409 | 408 | 37 | 20 | 13
8 | ТП 10/0,4 кВ № 647ввод 2 | 2023-08-10 | 237 | 237 | 237 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0
сентябрь
1 | ТП 10/0,4 кВ №647 ввод 1 | 2023-09-04 | 237 | 237 | 237 | 410 | 410 | 410 | 230 | 250 | 240
2 | ТП 10/0,4 кВ № 608 Ветеранов труда 32 стр. 7 | 2023-09-05 | 234 | 234 | 236 | 410 | 412 | 411 | 120 | 123 | 103
3 | ТП 10/0,4 кВ № 257 ввод 1 | 2023-09-13 | 230 | 231 | 230 | 405 | 406 | 405 | 302 | 250 | 300
4 | ТП 10/0,4 кВ № 257 ввод 2 | 2023-09-13 | 233 | 231 | 232 | 407 | 405 | 407 | 220 | 228 | 245
5 | ТП 10/0,4 кВ №1874 | 2023-09-26 | 230 | 231 | 230 | 401 | 405 | 402 | 220 | 210 | 200
6 | ТП 10/0,4 кВ № 685 ВЛК Варвара | 2023-09-28 | 225 | 226 | 224 | 396 | 395 | 398 | 50 | 60 | 30
октябрь
1 | ТП 10/0,4 кВ № 721 п. Московский | 2023-10-02 | 231 | 230 | 232 | 405 | 405 | 405 | 45 | 38 | 40
2 | ТП 10/0,4 кВ №34 ТРК Гулливер | 2023-10-10 | 233 | 235 | 236 | 410 | 412 | 410 | 235 | 186 | 238
3 | ТП 10/0,4 кВ №5Д Жилье 2012 | 2023-10-13 | 235 | 238 | 237 | 405 | 400 | 412 | 315 | 320 | 300
4 | ТП 10/0,4 кВ №22 СНТ Лесовод | 2023-10-17 | 230 | 228 | 229 | 398 | 390 | 395 | 70 | 40 | 42
5 | ТП 10/0,4 кВ №23 СНТ Лесовод | 2023-10-17 | 225 | 223 | 230 | 389 | 390 | 389 | 18 | 45 | 15
6 | ТП 10/0,4 кВ № 20111 СНТ Северянка | 2023-10-17 | 235 | 233 | 232 | 402 | 400 | 405 | 60 | 50 | 45
7 | ТП 10/0,4 кВ №783 СНТ Северянка | 2023-10-17
ноябрь
1 | ТП 10/0,4 кВ №729 ТСН Сигнал | 2023-11-01 | 225 | 230 | 235 | 402 | 398 | 397 | 312 | 256 | 251
2 | ТП 10/0,4 кВ № 721 п. Московский | 2023-11-02 | 235 | 236 | 236 | 409 | 409 | 408 | 37 | 20 | 13
3 | ТП 10/0,4 кВ №199(1696) СНТ Металлист | 2023-11-02 | 224 | 223 | 220 | 385 | 381 | 383 | 124 | 195 | 140
4 | ТП 10/0,4 кВ №1Д Дударева | 2023-11-02 | 233 | 239 | 232 | 406 | 405 | 406 | 466 | 440 | 450
5 | ТП 10/0,4 кВ №2Д Дударева | 2023-11-02 | 233 | 231 | 225 | 395 | 397 | 396 | 330 | 420 | 418
6 | ТП 10/0,4 кВ № 1306 ТСН Подушкино | 2023-11-03 | 231 | 232 | 236 | 418 | 418 | 418 | 132 | 202 | 168
7 | ТП 10/0,4 кВ №742 сан Ласточка | 2023-11-07 | 222 | 224 | 225 | 389 | 389 | 391 | 72 | 68 | 72
8 | ТП 10/0,4 кВ №23 СНТ Лесовод | 2023-11-07 | 220 | 223 | 231 | 388 | 386 | 389 | 18 | 45 | 0
9 | ТП 10/0,4 кВ №22 СНТ Лесовод | 2023-11-07 | 221 | 229 | 222 | 389 | 389 | 388 | 73 | 43 | 42
10 | ТП 6/0,4 кВ №1874 Петровский остров | 2023-11-07 | 240 | 239 | 232 | 402 | 407 | 401 | 154 | 118 | 267
11 | ТП 10/0,4 кВ № 80 п. Боровский ввод 1 | 2023-11-07 | 234 | 229 | 234 | 400 | 397 | 399 | 190 | 150 | 170
12 | ТП 10/0,4 кВ №1214 ДНТ на Липовом | 2023-11-07 | 220 | 221 | 220 | 376 | 375 | 377 | 72 | 77 | 65
13 | ТП 10/0,4 кВ №783 СНТ Северянка | 2023-11-08 | 238 | 235 | 228 | 417 | 418 | 415 | 24 | 32 | 88
14 | ТП 10/0,4 кВ № 20111 СНТ Северянка | 2023-11-08 | 241 | 245 | 248 | 417 | 419 | 418 | 62 | 63 | 26
15 | ТП 10/0,4 кВ №1244 Автомобилист 2 | 2023-11-08 | 225 | 240 | 229 | 408 | 409 | 410 | 31 | 6 | 11
16 | ТП 10/0,4 кВ №609 Автомобилист 2 | 2023-11-08 | 244 | 245 | 233 | 418 | 419 | 420 | 8 | 42 | 45
17 | ТП 10/0,4 кВ №854 ул. Новосибирская ввод 1 | 2023-11-16 | 231 | 231 | 232 | 409 | 399 | 404 | 150 | 185 | 165
18 | ТП 10/0,4 кВ №854 ул. Новосибирская ввод 2 | 2023-11-16 | 243 | 241 | 243 | 423 | 420 | 428 | 225 | 200 | 180
19 | ТП 10/0,4 кВ №791 Медкова | 2023-11-16 | 239 | 235 | 243 | 421 | 421 | 422 | 33 | 50 | 37
20 | ТП 10/0,4 кВ № 888 Военная 11 ввод 1 | 2023-11-16 | 230 | 229 | 231 | 399 | 400 | 398 | 320 | 380 | 380
21 | ТП 10/0,4 кВ № 888 Военная 11 ввод 2 | 2023-11-16 | 230 | 229 | 229 | 397 | 398 | 400 | 0 | 0 | 0
22 | ТП 10/0,4 кВ РП Док ввод 1 | 2023-11-16 | 218 | 220 | 220 | 380 | 378 | 381 | 345 | 355 | 320
23 | ТП 10/0,4 кВ РП Док ввод 2 | 2023-11-16 | 230 | 229 | 226 | 395 | 393 | 395 | 240 | 237 | 280
24 | ТП 10/0,4 кВ ТП 13 ввод 1 | 2023-11-16 | 228 | 230 | 237 | 398 | 399 | 406 | 116 | 138 | 82
25 | ТП 10/0,4 кВ ТП 13 ввод 2 | 2023-11-16 | 229 | 232 | 231 | 402 | 402 | 407 | 124 | 98 | 94
26 | ТП 10/0,4 кВ №608 Произмет | 2023-11-17 | 235 | 235 | 238 | 409 | 412 | 409 | 80 | 85 | 80
декабрь
1 | ТП 10/0,4 кВ №199(1696) СНТ Металлист | 2023-12-06 | 228 | 216 | 220 | 398 | 396 | 393 | 204 | 265 | 247
2 | ТП 10/0,4 кВ №1Д Дударева | 2023-12-06 | 238 | 239 | 235 | 404 | 403 | 403 | 562 | 510 | 547
3 | ТП 10/0,4 кВ №2Д Дударева | 2023-12-06 | 235 | 231 | 230 | 393 | 395 | 396 | 415 | 444 | 380
4 | ТП 10/0,4 кВ №729 ТСН Сигнал | 2023-12-06 | 223 | 220 | 228 | 390 | 388 | 386 | 376 | 263 | 242
5 | ТП 10/0,4 кВ №732 Решетникова | 2023-12-06 | 216 | 224 | 220 | 399 | 400 | 401 | 24 | 18 | 26
6 | ТП 10/0,4 кВ № СНТ Майское | 2023-12-06 | 232 | 244 | 231 | 410 | 408 | 405 | 131 | 115 | 148
7 | ТП 6/0,4 кВ №1874 Петровский остров | 2023-12-06 | 235 | 230 | 232 | 402 | 405 | 405 | 154 | 116 | 254
8 | ТП 10/0,4 кВ №23 СНТ Лесовод | 2023-12-06 | 218 | 223 | 230 | 387 | 387 | 388 | 25 | 48 | 5
9 | ТП 10/0,4 кВ №22 СНТ Лесовод | 2023-12-06 | 220 | 228 | 216 | 389 | 385 | 387 | 70 | 41 | 45
10 | ТП 10/0,4 кВ №1214 ДНТ на Липовом | 2023-12-11 | 226 | 228 | 226 | 380 | 388 | 388 | 148 | 151 | 147
11 | ТП 10/0,4 кВ № 721 п. Московский | 2023-12-11 | 238 | 238 | 238 | 420 | 419 | 414 | 116 | 33 | 44
12 | ТП 10/0,4 кВ № 1306 ТСН Подушкино | 2023-12-11 | 242 | 237 | 236 | 417 | 419 | 417 | 225 | 138 | 227
13 | ТП 10/0,4 кВ №695 | 2023-12-11 | 226 | 228 | 229 | 389 | 387 | 390 | 60 | 52 | 91
14 | ТП 10/0,4 кВ ТП № СНТ Дорожник | 2023-12-14 | 237 | 238 | 235 | 419 | 410 | 416 | 245 | 196 | 228
При производстве текущих замеров ТП, КТП, проведены профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний.
По результатам замеров руководителям Потребителей, имеющих несимметричную загруженность фаз, направлены Предписания о необходимости пофазного перераспределения нагрузок. Потребители, силовые трансформаторы которых предельно загружены, письменно уведомлены о необходимости увеличения своей трансформаторной мощности путём реконструкции ТП с заменой трансформатора или строительство дополнительной ТП.