## КонтЗамеры
Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Элеконт" в 2024 году
№ п\п | Объект | Дата проведения | Результаты замеров
|  |  | Напряжение (без нагрузки/с нагрузкой), В | [5 empty] | Ток, А
| январь |  | А | В | С | АВ | АС | ВС | Iа | Iв | Iс
1 | ТП 10/0,4 кВ №729 | 2024-01-09 | 231 | 242 | 236 | 412 | 408 | 408 | 358 | 293 | 312
2 | ТП 10/0,4 кВ № 965 | 2024-01-11 | 227 | 230 | 240 | 399 | 403 | 405 | 109 | 49 | 61
3 | ТП 10/0,4 кВ №1306 | 2024-01-11 | 243 | 234 | 232 | 400 | 403 | 402 | 108 | 100 | 134
4 | ТП 10/0,4 кВ №3 | 2024-01-11 | 234 | 235 | 236 | 408 | 411 | 414 | 90 | 91 | 52
5 | ТП 10/0,4 кВ №2Д | 2024-01-11 | 231 | 238 | 233 | 409 | 408 | 408 | 429 | 524 | 605
6 | ТП 10/0,4 кВ №762 | 2024-01-11 | 212 | 210 | 220 | 376 | 367 | 377 | 15 | 48 | 32
7 | ТП 10/0,4 кВ №829 | 2024-01-15 | 237 | 243 | 238 | 414 | 410 | 412 | 376 | 317 | 378
8 | ТП 10/0,4 кВ №1Д | 2024-01-26 | 233 | 237 | 237 | 408 | 408 | 407 | 531 | 480 | 501
февраль
1 | ТП-10/0,4кВ-№1292 | 2024-02-14 | 241 | 241 | 242 | 409 | 408 | 409 | 2.7 | 1.75 | 2.32
2 | ТП -10/0,4 кВ №80 | 2024-02-14 | 236 | 236 | 237 | 415 | 416 | 411 | 0.35 | 0.41 | 0.39
3 | ТП-10/0,4 №1165 | 2024-02-14 | 239 | 237 | 242 | 419 | 419 | 419 | 0.16 | 0.3 | 0.19
4 | ТП-10/0,4 №23 | 2024-02-16 | 216 | 235 | 234 | 393 | 395 | 396 | 50 | 47 | 20
5 | ТП-10/0,4 №22 | 2024-02-16 | 216 | 228 | 242 | 394 | 392 | 396 | 92 | 114 | 54
6 | ТП 10/0,4 кВ №729 | 2024-02-19 | 239 | 241 | 232 | 420 | 417 | 408 | 2.6 | 3.03 | 3.39
7 | ТП 10/0,4 кВ №812 | 2024-02-20 | 224 | 240 | 224 | 403 | 401 | 400 | 169 | 115 | 150
8 | ТП 10/0,4 кВ №1428 | 2024-02-29 | 237 | 235 | 235 | 413 | 411 | 412 | 27 | 41 | 34
9 | ТП 10/0,4 кВ №1427 | 2024-02-29 | 239 | 234 | 235 | 408 | 408 | 417 | 14 | 22 | 28
март
1 | ТП-10/0,4кВ-№729 | 2024-03-01 | 242 | 241 | 237 | 417 | 415 | 418 | 48 | 51 | 70
2 | ТП-10/0,4кВ-№609 | 2024-03-11 | 250 | 250 | 238 | 428 | 431 | 430 | 50.2 | 8.6 | 65.6
3 | ТП-10/0,4кВ-№1244 | 2024-03-11 | 227 | 241 | 240 | 427 | 430 | 430 | 66 | 24 | 43
4 | ТП-10/0,4 №22 | 2024-03-18 | 219 | 222 | 239 | 392 | 393 | 390 | 1.12 | 1.8 | 0.75
5 | ТП 10/0,4 кВ №812 | 2024-03-18 | 244 | 249 | 247 | 430 | 429 | 430 | 73 | 58 | 69.8
6 | ТП 10/0,4 кВ №1214 | 2024-03-18 | 240 | 241 | 240 | 420 | 419 | 422 | 40 | 12 | 39
7 | ТП 10/0,4 кВ №710 | 2024-03-19 | 251 | 250 | 251 | 435 | 435 | 434 | 93 | 26 | 72
8 | ТП 10/0,4 кВ №783 | 2024-03-19 | 249 | 260 | 246 | 438 | 438 | 436 | 17 | 26 | 54
9 | ТП 10/0,4 кВ №1306 | 2024-03-20 | 238 | 238 | 240 | 415 | 418 | 415 | 5 | 26 | 16
10 | ТП 10/0,4 кВ №854 | 2024-03-25 | 240 | 242 | 240 | 418 | 419 | 418 | 68 | 89 | 90
11 | ТП 10/0,4 кВ №2Д | 2024-03-29 | 235 | 235 | 234 | 409 | 408 | 408 | 1.74 | 1.74 | 1.69
апрель
1 | ТП-10/0,4кВ №1128 | 2024-04-12 | 225 | 224 | 215 | 388 | 390 | 388 | 19 | 0 | 10
2 | ТП-10/0,4 №23 | 2024-04-17 | 219 | 223 | 235 | 392 | 395 | 389 | 25 | 50 | 8
3 | ТП-10/0,4 №22 | 2024-04-17 | 220 | 225 | 236 | 391 | 393 | 390 | 1 | 1.6 | 0.7
4 | ТП 10/0,4 кВ №783 | 2024-04-18 | 237 | 241 | 237 | 415 | 415 | 415 | 26 | 29 | 38
5 | ТП-10/0,4кВ-№20111 | 2024-04-18 | 246 | 247 | 248 | 425 | 426 | 425 | 37 | 53 | 31
6 | ТП 10/0,4 кВ №812 | 2024-04-22 | 240 | 244 | 240 | 416 | 415 | 415 | 15 | 17 | 21
7 | ТП 10/0,4 кВ №2Д | 2024-04-24 | 226 | 231 | 232 | 399 | 397 | 398 | 97 | 90 | 93
8 | ТП 10/0,4 кВ №1Д | 2024-04-24 | 234 | 234 | 235 | 405 | 405 | 414 | 67 | 47 | 60
май
1 | ТП-10/0,4 кВ ТП Тарманы | 2024-05-03 | 243 | 242 | 239 | 421 | 422 | 421 | 64 | 60 | 61
2 | ТП 10/0,4 кВ №783 | 2024-05-08 | 225 | 226 | 214 | 387 | 387 | 390 | 2 | 0.73 | 2.05
3 | ТП -10/0,4 кВ№32Б | 2024-05-15 | 228 | 231 | 228 | 397 | 397 | 398 | 0.61 | 0.9 | 0.65
4 | ТП -10/0,4 кВ№46Б | 2024-05-15 | 227 | 227 | 227 | 392 | 392 | 392 | 1.8 | 1.8 | 1.8
5 | ТП 10/0,4 кВ №1214 | 2024-05-17 | 240 | 240 | 240 | 417 | 417 | 423 | 0.69 | 0.67 | 0.55
6 | ТП-10/0,4кВ-№1244 | 2024-05-17 | 240 | 250 | 246 | 432 | 434 | 428 | 0.7 | 0.87 | 0.62
7 | ТП-10/0,4кВ-№721 | 2024-05-28 | 232 | 236 | 236 | 408 | 413 | 411 | 0.27 | 0.3 | 0.3
июнь
1 | ТП-10/0,4 №23 | 2024-06-17 | 224 | 230 | 234 | 397 | 399 | 397 | 26 | 22 | 2
2 | ТП-10/0,4 №22 | 2024-06-17 | 232 | 222 | 233 | 397 | 397 | 397 | 33 | 35 | 40
3 | ТП 10/0,4 кВ №1214 | 2024-06-17 | 244 | 245 | 245 | 423 | 423 | 425 | 0.22 | 0.94 | 0.51
4 | ТП 10/0,4 кВ №5Д | 2024-06-18 | 234 | 236 | 236 | 409 | 409 | 407 | 0.45 | 0.52 | 0.37
5 | ТП 10/0,4 кВ №2Д | 2024-06-18 | 227 | 231 | 229 | 396 | 398 | 396 | 1.36 | 1.3 | 1.3
6 | ТП 10/0,4 кВ №1Д | 2024-06-18 | 232 | 237 | 231 | 406 | 405 | 411 | 2.05 | 1.73 | 2.02
7 | ТП-10/0,4 кВ №0626 | 2024-06-20 | 238 | 237 | 235 | 416 | 415 | 416 | 165 | 148 | 128
8 | ТП 10/0,4 кВ №812 | 2024-06-20 | 244 | 247 | 247 | 435 | 427 | 425 | 3.18 | 1.04 | 2.4
9 | ТП- 10/0,4 кВ №729 | 2024-06-24 | 232 | 233 | 233 | 414 | 414 | 401 | 1.25 | 1.03 | 1.17
июль
1 | ТП -10/0,4 кВ Тарманы | 2024-07-09 | 235 | 241 | 237 | 398 | 399 | 401 | 0.31 | 0.13 | 0.17
2 | ТП -10/0,4 кВ №762 | 2024-07-15 | 239 | 238 | 240 | 410 | 410 | 411 | 202 | 215 | 180
3 | ТП-10/0,4кВ-№1244 | 2024-07-16 | 242 | 242 | 242 | 424 | 423 | 425 | 10 | 15 | 15
4 | ТП -10/0,4 кВ №609 | 2024-07-16 | 240 | 243 | 239 | 417 | 418 | 425 | 15 | 3 | 13
5 | ТП-10/0,4 №22 | 2024-07-17 | 229 | 218 | 245 | 398 | 395 | 397 | 0.42 | 1.54 | 0.75
6 | ТП-10/0,4 №23 | 2024-07-17 | 217 | 223 | 246 | 397 | 394 | 397 | 0.97 | 1.74 | 0.01
7 | ТП 10/0,4 кВ №1214 | 2024-07-17 | 245 | 246 | 245 | 427 | 427 | 437 | 0.54 | 0.4 | 0.39
8 | ТП 10/0,4 кВ №710 | 2024-07-17 | 246 | 245 | 245 | 426 | 427 | 427 | 57 | 18 | 25
9 | ТП 10/0,4 кВ №812 | 2024-07-18 | 245 | 250 | 247 | 442 | 439 | 431 | 1.97 | 0.59 | 1.76
10 | ТП 10/0,4 кВ №695 | 2024-07-19 | 232 | 235 | 236 | 417 | 416 | 408 | 0.58 | 0.36 | 0.5
11 | ТП- 10/0,4 кВ №729 | 2024-07-23 | 235 | 233 | 233 | 406 | 405 | 413 | 1.28 | 1.52 | 1.32
12 | ТП 10/0,4 кВ №2Д | 2024-07-24 | 237 | 241 | 241 | 423 | 424 | 415 | 1.37 | 1.07 | 1.3
август
1 | ТП 10/0,4 кВ №1214 | 2024-08-19 | 246 | 246 | 246 | 421 | 418 | 432 | 0.27 | 0.89 | 0.69
2 | ТП-10/0,4 №23 | 2024-08-19 | 217 | 220 | 241 | 400 | 405 | 401 | 1.25 | 1.79 | 0.25
3 | ТП-10/0,4 №22 | 2024-08-19 | 234 | 219 | 226 | 398 | 395 | 397 | 0.6 | 1.09 | 1.07
4 | ТП-10/0,4кВ-№1244 | 2024-08-20 | 239 | 238 | 239 | 410 | 407 | 409 | 0.1 | 0.97 | 0.52
5 | ТП 10/0,4 кВ № 609 | 2024-08-20 | 233 | 238 | 235 | 408 | 409 | 409 | 15 | 8 | 11
6 | ТП 10/0,4 кВ №20111 | 2024-08-20 | 233 | 234 | 233 | 401 | 401 | 399 | 0.55 | 0.59 | 0.51
7 | ТП 10/0,4 кВ № 783 | 2024-08-20 | 239 | 234 | 227 | 399 | 398 | 401 | 0.59 | 0.33 | 1.26
8 | ТП- 10/0,4 кВ №729 | 2024-08-20 | 236 | 236 | 231 | 412 | 411 | 409 | 1.45 | 1.83 | 1.93
9 | ТП 10/0,4 кВ №710 | 2024-08-20 | 251 | 250 | 250 | 443 | 443 | 435 | 52 | 35 | 30
10 | ТП 10/0,4 кВ №1306 | 2024-08-21 | 234 | 234 | 236 | 409 | 409 | 412 | 35 | 50 | 38
11 | ТП 10/0,4 кВ №695 | 2024-08-21 | 235 | 240 | 238 | 416 | 417 | 413 | 39 | 27 | 52
12 | ТП 10/0,4 кВ №2Д | 2024-08-21 | 239 | 238 | 233 | 420 | 418 | 409 | 1.32 | 1.15 | 1.22
13 | ТП 10/0,4 кВ №1Д | 2024-08-21 | 239 | 242 | 239 | 421 | 421 | 421 | 1.07 | 0.88 | 1.02
сентябрь
1 | ТП 10/0,4 кВ №812 | 2024-09-19 | 244 | 254 | 246 | 436 | 431 | 434 | 1.35 | 0.8 | 2.49
2 | ТП 10/0,4 кВ №710 | 2024-09-19 | 252 | 251 | 252 | 440 | 443 | 438 | 30 | 22 | 23
3 | ТП 10/0,4 кВ №1214 | 2024-09-19 | 243 | 244 | 243 | 423 | 421 | 429 | 0.38 | 0.69 | 0.76
4 | ТП-10/0,4кВ-№1244 | 2024-09-20 | 242 | 242 | 242 | 423 | 423 | 423 | 10 | 15 | 18
5 | ТП 10/0,4 кВ №609 | 2024-09-20 | 241 | 247 | 239 | 420 | 425 | 421 | 21 | 7 | 15
6 | ТП 10/0,4 кВ № 783 | 2024-09-23 | 233 | 236 | 230 | 402 | 412 | 402 | 17 | 40 | 48
7 | ТП 10/0,4 кВ №20111 | 2024-09-23 | 232 | 235 | 232 | 409 | 404 | 411 | 0.68 | 0.42 | 0.55
8 | ТП- 10/0,4 кВ №729 | 2024-09-23 | 234 | 234 | 233 | 409 | 408 | 408 | 1.66 | 1.99 | 1.52
9 | ТП 10/0,4 кВ №1Д | 2024-09-25 | 235 | 245 | 243 | 418 | 417 | 421 | 2.19 | 1.58 | 1.88
10 | ТП 10/0,4 кВ №2Д | 2024-09-25 | 227 | 232 | 231 | 398 | 397 | 398 | 1.35 | 1.1 | 1.3
октябрь
1 | ТП 10/0,4 кВ № 698 | 2024-10-04 | 247 | 247 | 246 | 434 | 434 | 432 | 150 | 160 | 200
2 | ТП 10/0,4 кВ №257 ввод 1 | 2024-10-10 | 233 | 233 | 233 | 415 | 416 | 415 | 30 | 50 | 36
3 | ТП 10/0,4 кВ №23 СНТ Лесовод | 2024-10-21 | 216 | 224 | 224 | 393 | 392 | 394 | 36 | 67 | 7.6
4 | ТП 10/0,4 кВ №22 СНТ Лесовод | 2024-10-21 | 220 | 224 | 224 | 389 | 387 | 391 | 83.6 | 94 | 42.8
5 | ТП 10/0,4 кВ №1214 ДНТ На Липовом | 2024-10-21 | 235 | 237 | 235 | 411 | 408 | 416 | 90.4 | 76 | 98.4
6 | ТП 10/0,4 кВ № 729 ТСН Сигнал | 2024-10-22 | 240 | 229 | 238 | 407 | 408 | 414 | 206.4 | 245.6 | 150.4
7 | ТП 10/0,4 кВ №812 СНТ Майское | 2024-10-22 | 238 | 240 | 233 | 414 | 415 | 413 | 36.8 | 66.6 | 100
8 | ТП 10/0,4 кВ №647 ТЦ Южный ввод 1 | 2024-10-23 | 235 | 237 | 235 | 414 | 417 | 414 | 392 | 224 | 348
9 | ТП 10/0,4 кВ №647 ТЦ Южный ввод 2 | 2024-10-23 | 235 | 235 | 236 | 415 | 415 | 415 | 408 | 392 | 400
ноябрь
1 | ТП 10/0,4 кВ №729 ТСН Сигнал | 2024-11-06 | 228 | 223 | 228 | 395 | 387 | 390 | 200 | 223.2 | 140.8
2 | ТП 10/0,4 кВ № 812 СНТ Майское | 2024-11-07 | 228 | 237 | 240 | 415 | 413 | 416 | 120 | 80 | 220
3 | ТП 10/0,4 кВ №1214 ДНТ на Липовом | 2024-11-18 | 245 | 245 | 245 | 435 | 435 | 435 | 218.4 | 196 | 237.6
4 | ТП 10/0,4 кВ №783 СНТ Северянка | 2024-11-18 | 231 | 236 | 231 | 404 | 411 | 408 | 43 | 68 | 57
5 | ТП 10/0,4 кВ №20111 СНТ Северянка | 2024-11-18 | 234 | 232 | 233 | 411 | 405 | 412 | 59.2 | 61.6 | 63.2
6 | ТП 10/0,4 кВ № 609 Автомобилист 2 | 2024-11-18 | 233 | 245 | 237 | 420 | 414 | 423 | 86 | 42 | 77
7 | ТП 10/0,4 кВ №1244 Автомобилист 2 | 2024-11-18 | 239 | 240 | 239 | 416 | 422 | 415 | 46 | 20 | 33
8 | ТП 10/0,4 кВ №22 СНТ Лесовод | 2024-11-19 | 220 | 235 | 233 | 390 | 392 | 391 | 41 | 31 | 15.6
9 | ТП 10/0,4 кВ №23 СНТ Лесовод | 2024-11-19 | 220 | 227 | 240 | 392 | 389 | 395 | 26 | 38 | 4
10 | ТП 10/0,4 кВ №2Д Дударева | 2024-11-22 | 231 | 226 | 227 | 395 | 394 | 393 | 404 | 430 | 406
11 | ТП 10/0,4 кВ № 1Д Дударева | 2024-11-22 | 240 | 241 | 232 | 421 | 415 | 420 | 480 | 492 | 482
декабрь
1 | ТП 10/0,4 кВ №729 ТСН Сигнал | 2024-12-09 | 231 | 229 | 230 | 397 | 396 | 392 | 277.6 | 264.8 | 241.6
2 | ТП 10/0,4 кВ РП Док | 2024-12-17 | 223 | 225 | 224 | 388 | 386 | 389 | 367 | 360 | 360
3 | ТП 10/0,4 кВ №20111 Северянка | 2024-12-18 | 238 | 242 | 247 | 422 | 425 | 423 | 77.6 | 104 | 36
4 | ТП 10/0,4 кВ №783 Северянка | 2024-12-18 | 236 | 246 | 236 | 412 | 414 | 409 | 106 | 60 | 117
5 | ТП 10/0,4 кВ №609 Автомобилист 2 | 2024-12-18 | 246 | 243 | 234 | 422 | 420 | 424 | 81 | 60 | 115
6 | ТП 10/0,4 кВ № 1244 Автомобилист 2 | 2024-12-18 | 242 | 242 | 242 | 426 | 421 | 426 | 45 | 39 | 38
7 | ТП 6/0,4 кВ №1214 ДНТ На Липовом | 2024-12-18 | 239 | 239 | 234 | 415 | 417 | 417 | 154 | 207.2 | 209.6
8 | ТП 6/0,4 кВ № 1874 Петровский остров | 2024-12-19 | 234 | 236 | 238 | 408 | 411 | 413 | 236.4 | 292.8 | 280.8
9 | ТП 10/0,4 кВ №22 СНТ Лесовод | 2024-12-19 | 220 | 222 | 237 | 394 | 393 | 389 | 35.4 | 59 | 22.2
10 | ТП 10/0,4 кВ №23 СНТ Лесовод | 2024-12-19 | 220 | 235 | 226 | 386 | 395 | 390 | 41.4 | 12.4 | 6.6
11 | ТП 10/0,4 кВ № 812 СНТ Майское | 2024-12-19 | 243 | 244 | 244 | 428 | 423 | 427 | 144 | 134 | 131.2
12 | ТП 10/0,4 кВ № 695 Киек | 2024-12-19 | 239 | 232 | 237 | 409 | 411 | 410 | 52 | 71 | 63
13 | ТП 10/0,4 кВ №729 ТСН Сигнал | 2024-12-23 | 240 | 239 | 235 | 416 | 416 | 412 | 264 | 280 | 256
14 | ТП 10/0,4 кВ ТП №1Д Дударева | 2024-12-24 | 235 | 243 | 240 | 419 | 416 | 418 | 542 | 456 | 514
15 | ТП 10/0,4 кВ ТП №5Д Дударева | 2024-12-24 | 235 | 235 | 235 | 411 | 409 | 411 | 33.6 | 28.8 | 33.6
16 | ТП 10/0,4 кВ ТП №1Д Дударева | 2024-12-24 | 229 | 230 | 225 | 393 | 394 | 394 | 410 | 410 | 448
При производстве текущих замеров ТП, КТП, проведены профилактические испытания оборудования повышенным напряжением с привлечением сторонних подрядных организаций имеющих сертификат на проведение высоковольтных испытаний.
По результатам замеров руководителям Потребителей, имеющих несимметричную загруженность фаз, направлены Предписания о необходимости пофазного перераспределения нагрузок. Потребители, силовые трансформаторы которых предельно загружены, письменно уведомлены о необходимости увеличения своей трансформаторной мощности путём реконструкции ТП с заменой трансформатора или строительство дополнительной ТП.